表7.2　全套管基樁工程施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

施工流程		管理項目（A）	抽查標準（B）	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	場地整理	整平及壓實	平整及不沉陷	不定期	目視	1次	重新整平及滾壓	施工日誌
	定位	樁心檢測	水平位置偏差＜10cm，高程如圖說規定。	＊鑽掘前	經緯儀、水平儀	每支	重新放樣檢測	施工抽查紀錄
		基樁套管直徑	外徑≧150cm	＊鑽掘前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄
		基樁套管璧厚	管厚≧16mm	＊鑽掘前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄
施工中	鑽掘	沉澱池設置	體積需大於6m×3m×3m	不定期	捲尺	－	重新設置	自主檢查表
		取土	用取土筒或鯊魚頭取土	不定期	目視	－	更換	照片
		套管位置偏差	≦10 cm	＊鑽掘時	捲尺	每支	重新定位	施工抽查紀錄
		套管接合情形	鎖緊	不定期	目視	－	重新鎖緊	照片
		鑽掘垂直精度	＜1/200	＊鑽掘後	超音波	每支	修正	檢測紀錄及施工抽查紀錄
		基樁長度	60m〜60.75m	＊鑽掘後	水尺	1次/每支	再鑽掘	施工抽查紀錄
		樁底淤泥沈澱量	＜5㎝	＊鑽掘後	水尺	每支	抽淤泥	施工抽查紀錄
施工中	鋼筋籠製作	主筋直徑	32㎜	＊吊放前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄
		箍筋直徑	19㎜	＊吊放前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄
		搭接長度	40D	＊吊放前	捲尺	每支	補銲	施工抽查紀錄
		主筋與箍筋支數	依施工圖〈如附件〉	＊吊放前	目視	每支	更換	施工抽查紀錄
		主筋長度	每節10~16m	＊吊放前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄
		箍筋間距	依施工圖〈如附件〉	＊吊放前	捲尺	每支	補足	施工抽查紀錄
		鋼筋籠護耳	每斷面6個、間距3公尺	＊吊放前	目視	每支	更換	照片及施工抽查紀錄
	吊放鋼筋籠	吊放順序	依施工圖〈如附件〉	不定期	目視	-	更換	無
		銲接長度	10㎝	不定期	捲尺	-	補銲	照片及施工抽查紀錄
		鋼筋籠放置	不碰撞孔壁	不定期	目視	-	移除	施工抽查紀錄
施工中	澆置混凝土	特密管支數及總長度	依施工圖〈如附件〉	不定期	捲尺	-	更換	施工抽查紀錄
		坍度試驗	16cm≦最大坍度≦18cm	＊澆置前	直尺	每次澆置時	廢棄不用 / 通知預拌場改善	照片及施工抽查紀錄
		氯離子含量試驗	≦0.15kg/m3	＊澆置前	氯離子檢測儀	每次澆置時	廢棄不用 / 通知預拌場改善	檢測紀錄及施工抽查紀錄
		特密管埋入混凝土中	大於2m且小於6m。	＊澆置時	水尺	每支	重新鑽掘	施工抽查紀錄
		混凝土試體製作	1組/100m3	＊澆置時	鋼模	每支	補作	施工抽查紀錄
施工後	樁頭處理	劣質混凝土清除	鋼筋需清潔	不定期	破碎機	-	清理	施工抽查紀錄
		樁頂鋼筋	至少埋入基礎1.8m	不定期	捲尺	-	續接鋼筋	施工抽查紀錄
	完整性檢驗	基樁完整性	基樁需完整	＊澆置後	超音波	每墩一處	專業技師重新檢討	檢測紀錄
		樁長	60m〜60.75m	＊澆置後	超音波	每墩一處	專業技師重新檢討	檢測紀錄
＊為檢驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點）